## Sheet1
id | name | content | paramInclude | factoryCatatory | ruleType | enabled | creatTime | epcode | ruleConfigParam | objectName | flagParam | SetValue | SetFlagValue
1 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 去除率应大于70小于90 | 进出口COD、进出口流量 | 污水厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | QCL_COD_L,QCL_COD_U | GK_CZ_JT_DEWS | QCL_COD_BZW | 70,90 | 1
2 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 去除率应大于80小于95 | 进出口氨氮、进出口流量 | 污水厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | QCL_NN_L,QCL_NN_U | GK_CZ_JT_DEWS | QCL_NN_BZW | 80,95 | 1
3 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 去除率应大于60小于90 | 进出口总磷、进出口流量 | 污水厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | QCL_TP_L,QCL_TP_U | GK_CZ_JT_DEWS | QCL_TP_BZW | 60,90 | 1
4 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 溶解氧应大于2mg/L | AAO1#中间DO | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJCX_AAO1_ZJDO | GK_CZ_JT_DEWS | SJCX_AAO1_ZJDO_BZW | 2 | 1
5 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 溶解氧应大于2mg/L | AAO1#末端DO | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJCX_AAO1_MDDO | GK_CZ_JT_DEWS | SJCX_AAO1_MDDO_BZW | 2 | 1
6 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 污泥浓度应大于3000mg/L小于5500mg/L | AAO1#MLSS | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJCX_AAO1_MLSS_L,SJCX_AAO1_MLSS_U | GK_CZ_JT_DEWS | SJCX_AAO1_MLSS_BZW | 3000 ,5500 | 1
7 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 溶解氧应大于2mg/L | AAO2#中间DO | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJCX_AAO2_ZJDO | GK_CZ_JT_DEWS | SJCX_AAO2_ZJDO_BZW | 2 | 1
8 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 溶解氧应大于2mg/L | AAO2#末端DO | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJCX_AAO2_MDDO | GK_CZ_JT_DEWS | SJCX_AAO2_MDDO_BZW | 2 | 1
9 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 污泥浓度应大于3000mg/L小于5500mg/L | AAO2#MLSS | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJCX_AAO2_MLSS_L,SJCX_AAO2_MLSS_U | GK_CZ_JT_DEWS | SJCX_AAO2_MLSS_BZW | 3000 ,5500 | 1
10 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | PH值应大于6小于9 | 出水PH | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJCX_CSPH_L,SJCX_CSPH_U | GK_CZ_JT_DEWS | SJCX_CSPH_BZW | 6,9 | 1
11 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 鼓风机房1#鼓风机电流 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SBYC_GFJDL_01 | GK_CZ_JT_DEWS | SBYC_GFJDL_01_BZW | 10 | 1
12 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 鼓风机房2#鼓风机电流 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SBYC_GFJDL_02 | GK_CZ_JT_DEWS | SBYC_GFJDL_02_BZW | 10 | 1
13 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 鼓风机房3#鼓风机电流 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SBYC_GFJDL_03 | GK_CZ_JT_DEWS | SBYC_GFJDL_03_BZW | 10 | 1
14 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 鼓风机房4#鼓风机电流 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SBYC_GFJDL_04 | GK_CZ_JT_DEWS | SBYC_GFJDL_04_BZW | 10 | 1
15 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 鼓风机房5#鼓风机电流 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SBYC_GFJDL_05 | GK_CZ_JT_DEWS | SBYC_GFJDL_05_BZW | 10 | 1
16 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 进水流量 | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_JSLL | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_JSLL_BZW | 20 | 1
17 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 进水COD | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_JSCOD | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_JSCOD_BZW | 20 | 1
18 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 进水氨氮 | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_JSNN | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_JSNN_BZW | 20 | 1
19 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 进水总磷 | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_JSTP | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_JSTP_BZW | 20 | 1
20 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水流量 | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_CSLL | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_CSLL_BZW | 20 | 1
21 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水COD | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_CSCOD | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_CSCOD_BZW | 20 | 1
22 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水PH | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_CSPH | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_CSPH_BZW | 20 | 1
23 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水氨氮 | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_CSNN | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_CSNN_BZW | 20 | 1
24 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水总磷 | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_CSTP | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_CSTP_BZW | 20 | 1
25 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水总氮 | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_CSTN | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_CSTN_BZW | 20 | 1
26 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | AAO1#中间DO | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_AAO1_ZJDO | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_AAO1_ZJDO_BZW | 20 | 1
27 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | AAO1#末端DO | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_AAO1_MDDO | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_AAO1_MDDO_BZW | 20 | 1
28 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | AAO1#MLSS | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_AAO1_MLSS | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_AAO1_MLSS_BZW | 20 | 1
29 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | AAO2#中间DO | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_AAO2_ZJDO | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_AAO2_ZJDO_BZW | 20 | 1
30 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | AAO2#末端DO | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_AAO2_MDDO | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_AAO2_MDDO_BZW | 20 | 1
31 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | AAO2#MLSS | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_AAO2_MLSS | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_AAO2_MLSS_BZW | 20 | 1
32 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 3#鼓风机空气流量 | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_GFJKQLL_03 | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_GFJKQLL_03_BZW | 20 | 1
33 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 4#鼓风机空气流量 | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:11 | 320482000003 | HZYC_GFJKQLL_04 | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_GFJKQLL_04_BZW | 20 | 1
34 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 参数间的关联度系数大于0.1 | 进水流量、3#鼓风机空气流量 | 污水厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | GLDYC_JSLL_GFJKQLL_03 | GK_CZ_JT_DEWS | GLDYC_JSLL_GFJKQLL_03_BZW | 0.1 | 1
35 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 参数间的关联度系数大于0.1 | 进水COD、4#鼓风机空气流量 | 污水厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | GLDYC_JSCOD_GFJKQLL_04 | GK_CZ_JT_DEWS | GLDYC_JSCOD_GFJKQLL_04_BZW | 0.1 | 1
36 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 参数间的关联度系数大于0.1 | 1#末端DO、3#鼓风机空气流量 | 污水厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | GLDYC_AAO1_MDDO_GFJKQLL_03 | GK_CZ_JT_DEWS | GLDYC_AAO1_MDDO_GFJKQLL_03_BZW | 0.1 | 1
37 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 参数间的关联度系数大于0.1 | 2#末端DO、4#鼓风机空气流量 | 污水厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | GLDYC_AAO2_MDDO_GFJKQLL_04 | GK_CZ_JT_DEWS | GLDYC_AAO2_MDDO_GFJKQLL_04_BZW | 0.1 | 1
38 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 1#末端DO、出水氨氮 | 污水厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | GLDYC_AAO1_MDDO_CSNN | GK_CZ_JT_DEWS | GLDYC_AAO1_MDDO_CSNN_BZW | 0.1 | 1
39 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 2#末端DO、出水氨氮 | 污水厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | GLDYC_AAO2_MDDO_CSNN | GK_CZ_JT_DEWS | GLDYC_AAO2_MDDO_CSNN_BZW | 0.1 | 1
40 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 出水COD | 污水厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SXZ_CSCOD | GK_CZ_JT_DEWS | SXZ_CSCOD_BZW | 15 | 1
41 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 出水PH | 污水厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SXZ_CSPH | GK_CZ_JT_DEWS | SXZ_CSPH_BZW | 15 | 1
42 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 出水氨氮 | 污水厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SXZ_CSNN | GK_CZ_JT_DEWS | SXZ_CSNN_BZW | 15 | 1
43 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 出水总磷 | 污水厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SXZ_CSTP | GK_CZ_JT_DEWS | SXZ_CSTP_BZW | 15 | 1
44 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 出水总氮 | 污水厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SXZ_CSTN | GK_CZ_JT_DEWS | SXZ_CSTN_BZW | 15 | 1
45 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | AAO1#中间DO | 污水厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SXZ_AAO1_ZJDO | GK_CZ_JT_DEWS | SXZ_AAO1_ZJDO_BZW | 15 | 1
46 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | AAO1#末端DO | 污水厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SXZ_AAO1_MDDO | GK_CZ_JT_DEWS | SXZ_AAO1_MDDO_BZW | 15 | 1
47 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | AAO1#MLSS | 污水厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SXZ_AAO1_MLSS | GK_CZ_JT_DEWS | SXZ_AAO1_MLSS_BZW | 15 | 1
48 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | AAO2#中间DO | 污水厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SXZ_AAO2_ZJDO | GK_CZ_JT_DEWS | SXZ_AAO2_ZJDO_BZW | 15 | 1
49 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | AAO2#末端DO | 污水厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SXZ_AAO2_MDDO | GK_CZ_JT_DEWS | SXZ_AAO2_MDDO_BZW | 15 | 1
50 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | AAO2#MLSS | 污水厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SXZ_AAO2_MLSS | GK_CZ_JT_DEWS | SXZ_AAO2_MLSS_BZW | 15 | 1
51 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 3#鼓风机空气流量 | 污水厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SXZ_GFJKQLL_03 | GK_CZ_JT_DEWS | SXZ_GFJKQLL_03_BZW | 15 | 1
52 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 4#鼓风机空气流量 | 污水厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SXZ_GFJKQLL_04 | GK_CZ_JT_DEWS | SXZ_GFJKQLL_04_BZW | 15 | 1
53 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 平均温度应大于850 | #1炉炉膛平均温度 | 垃圾焚烧厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SJCX_PJWD_01 | GK_CZ_GD_GXHB | SJCX_PJWD_01_BZW | 850 | 1
54 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 平均温度应大于850 | #2炉炉膛平均温度 | 垃圾焚烧厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SJCX_PJWD_02 | GK_CZ_GD_GXHB | SJCX_PJWD_02_BZW | 850 | 1
55 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 平均温度应大于850 | #3炉炉膛平均温度 | 垃圾焚烧厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SJCX_PJWD_03 | GK_CZ_GD_GXHB | SJCX_PJWD_03_BZW | 850 | 1
56 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1炉一次风机电流 | 垃圾焚烧厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SBYC_YCFJDL_01 | GK_CZ_GD_GXHB | SBYC_YCFJDL_01_BZW | 10 | 1
57 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2炉一次风机电流 | 垃圾焚烧厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SBYC_YCFJDL_02 | GK_CZ_GD_GXHB | SBYC_YCFJDL_02_BZW | 10 | 1
58 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1炉二次风机电流 | 垃圾焚烧厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SBYC_ECFJDL_01 | GK_CZ_GD_GXHB | SBYC_ECFJDL_01_BZW | 10 | 1
59 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2炉二次风机电流 | 垃圾焚烧厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SBYC_ECFJDL_02 | GK_CZ_GD_GXHB | SBYC_ECFJDL_02_BZW | 10 | 1
60 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #3炉二次风机电流 | 垃圾焚烧厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SBYC_ECFJDL_03 | GK_CZ_GD_GXHB | SBYC_ECFJDL_03_BZW | 10 | 1
61 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1炉引风机变频器电流 | 垃圾焚烧厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SBYC_YFJBPQDL_01 | GK_CZ_GD_GXHB | SBYC_YFJBPQDL_01_BZW | 10 | 1
62 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2炉引风机变频器电流 | 垃圾焚烧厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SBYC_YFJBPQDL_02 | GK_CZ_GD_GXHB | SBYC_YFJBPQDL_02_BZW | 10 | 1
63 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #3炉引风机变频器电流 | 垃圾焚烧厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SBYC_YFJBPQDL_03 | GK_CZ_GD_GXHB | SBYC_YFJBPQDL_03_BZW | 10 | 1
64 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #1炉氨水总量 | 垃圾焚烧厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SBYC_ASZL_01 | GK_CZ_GD_GXHB | SBYC_ASZL_01_BZW | 10 | 1
65 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #2炉氨水总量 | 垃圾焚烧厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SBYC_ASZL_02 | GK_CZ_GD_GXHB | SBYC_ASZL_02_BZW | 10 | 1
66 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | #3炉氨水总量 | 垃圾焚烧厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SBYC_ASZL_03 | GK_CZ_GD_GXHB | SBYC_ASZL_03_BZW | 10 | 1
67 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 设备参数上传数据小于设计值的1.8倍 | #1炉除尘器进出口压差 | 垃圾焚烧厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SBYC_CCQJCKYC_01 | GK_CZ_GD_GXHB | SBYC_CCQJCKYC_01_BZW | 1.8 | 1
68 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 设备参数上传数据小于设计值的1.8倍 | #2炉除尘器进出口压差 | 垃圾焚烧厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SBYC_CCQJCKYC_02 | GK_CZ_GD_GXHB | SBYC_CCQJCKYC_02_BZW | 1.8 | 1
69 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 设备参数上传数据小于设计值的1.8倍 | #3炉除尘器进出口压差 | 垃圾焚烧厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SBYC_CCQJCKYC_03 | GK_CZ_GD_GXHB | SBYC_CCQJCKYC_03_BZW | 1.8 | 1
70 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1炉炉膛平均温度 | 垃圾焚烧厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | HZYC_LTPJWD_01 | GK_CZ_GD_GXHB | HZYC_LTPJWD_01_BZW | 20 | 1
71 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉炉膛平均温度 | 垃圾焚烧厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | HZYC_LTPJWD_02 | GK_CZ_GD_GXHB | HZYC_LTPJWD_02_BZW | 20 | 1
72 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #3炉炉膛平均温度 | 垃圾焚烧厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | HZYC_LTPJWD_03 | GK_CZ_GD_GXHB | HZYC_LTPJWD_03_BZW | 20 | 1
73 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1炉一次风机电流 | 垃圾焚烧厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | HZYC_YCFJDL_01 | GK_CZ_GD_GXHB | HZYC_YCFJDL_01_BZW | 20 | 1
74 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉一次风机电流 | 垃圾焚烧厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | HZYC_YCFJDL_02 | GK_CZ_GD_GXHB | HZYC_YCFJDL_02_BZW | 20 | 1
75 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1炉二次风机电流 | 垃圾焚烧厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | HZYC_ECFJDL_01 | GK_CZ_GD_GXHB | HZYC_ECFJDL_01_BZW | 20 | 1
76 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉二次风机电流 | 垃圾焚烧厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | HZYC_ECFJDL_02 | GK_CZ_GD_GXHB | HZYC_ECFJDL_02_BZW | 20 | 1
77 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #3炉二次风机电流 | 垃圾焚烧厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | HZYC_ECFJDL_03 | GK_CZ_GD_GXHB | HZYC_ECFJDL_03_BZW | 20 | 1
78 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1炉氨水总量 | 垃圾焚烧厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | HZYC_ASZL_01 | GK_CZ_GD_GXHB | HZYC_ASZL_01_BZW | 20 | 1
79 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉氨水总量 | 垃圾焚烧厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | HZYC_ASZL_02 | GK_CZ_GD_GXHB | HZYC_ASZL_02_BZW | 20 | 1
80 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉氨水总量 | 垃圾焚烧厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | HZYC_ASZL_03 | GK_CZ_GD_GXHB | HZYC_ASZL_03_BZW | 20 | 1
81 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #1炉除尘器进出口压差 | 垃圾焚烧厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | HZYC_CCQJCKYC_01 | GK_CZ_GD_GXHB | HZYC_CCQJCKYC_01_BZW | 20 | 1
82 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #2炉除尘器进出口压差 | 垃圾焚烧厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | HZYC_CCQJCKYC_02 | GK_CZ_GD_GXHB | HZYC_CCQJCKYC_02_BZW | 20 | 1
83 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | #3炉除尘器进出口压差 | 垃圾焚烧厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | HZYC_CCQJCKYC_03 | GK_CZ_GD_GXHB | HZYC_CCQJCKYC_03_BZW | 20 | 1
84 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | #1炉氨水总量、#1炉NOx浓度 | 垃圾焚烧厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | GLDYC_ASZL_NOXND_01 | GK_CZ_GD_GXHB | GLDYC_ASZL_NOXND_01_BZW | 0.1 | 1
85 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | #1炉除尘器进出口差压、#1炉粉尘浓度 | 垃圾焚烧厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | GLDYC_CCQJCKYCD_FCND_01 | GK_CZ_GD_GXHB | GLDYC_CCQJCKYC_FCND_01_BZW | 0.1 | 1
86 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | #2炉氨水总量、#2炉NOx浓度 | 垃圾焚烧厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | GLDYC_ASZL_NOXND_02 | GK_CZ_GD_GXHB | GLDYC_ASZL_NOXND_02_BZW | 0.1 | 1
87 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | #2炉除尘器进出口差压、#2炉粉尘浓度 | 垃圾焚烧厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | GLDYC_CCQJCKYC_FCND_02 | GK_CZ_GD_GXHB | GLDYC_CCQJCKYC_FCND_02_BZW | 0.1 | 1
88 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | #3炉氨水总量、#3炉NOx浓度 | 垃圾焚烧厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | GLDYC_ASZL_NOXND_03 | GK_CZ_GD_GXHB | GLDYC_ASZL_NOXND_03_BZW | 0.1 | 1
89 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | #3炉除尘器进出口差压、#3炉粉尘浓度 | 垃圾焚烧厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | GLDYC_CCQJCKYC_FCND_03 | GK_CZ_GD_GXHB | GLDYC_CCQJCKYC_FCND_03_BZW | 0.1 | 1
90 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #1炉SO2浓度 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_SO2ND_01 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_SO2ND_01_BZW | 15 | 1
91 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #2炉SO2浓度 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_SO2ND_02 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_SO2ND_02_BZW | 15 | 1
92 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #3炉SO2浓度 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_SO2ND_03 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_SO2ND_03_BZW | 15 | 1
93 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #1炉NOx浓度 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_NOXND_01 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_NOXND_01_BZW | 15 | 1
94 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #2炉NOx浓度 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_NOXND_02 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_NOXND_02_BZW | 15 | 1
95 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #3炉NOx浓度 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_NOXND_03 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_NOXND_03_BZW | 15 | 1
96 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #1炉粉尘浓度 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_FCND_01 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_FCND_01_BZW | 15 | 1
97 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #2炉粉尘浓度 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_FCND_02 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_FCND_02_BZW | 15 | 1
98 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #3炉粉尘浓度 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_FCND_03 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_FCND_03_BZW | 15 | 1
99 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #1炉CO浓度 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_COND_01 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_COND_01_BZW | 15 | 1
100 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #2炉CO浓度 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_COND_02 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_COND_02_BZW | 15 | 1
101 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #3炉CO浓度 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_COND_03 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_COND_03_BZW | 15 | 1
102 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #1炉CO2浓度 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_CO2ND_01 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_CO2ND_01_BZW | 15 | 1
103 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #2炉CO2浓度 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_CO2ND_02 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_CO2ND_02_BZW | 15 | 1
104 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #3炉CO2浓度 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_CO2ND_03 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_CO2ND_03_BZW | 15 | 1
105 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #1炉NH3浓度 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_NH3ND_01 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_NH3ND_01_BZW | 15 | 1
106 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #2炉NH3浓度 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_NH3ND_02 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_NH3ND_02_BZW | 15 | 1
107 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #3炉NH3浓度 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_NH3ND_03 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_NH3ND_03_BZW | 15 | 1
108 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #1炉HCL浓度 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_HCLND_01 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_HCLND_01_BZW | 15 | 1
109 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #2炉HCL浓度 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_HCLND_02 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_HCLND_02_BZW | 15 | 1
110 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #3炉HCL浓度 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_HCLND_03 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_HCLND_03_BZW | 15 | 1
111 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #1炉HF浓度 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_HFND_01 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_HFND_01_BZW | 15 | 1
112 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #2炉HF浓度 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_HFND_02 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_HFND_02_BZW | 15 | 1
113 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #3炉HF浓度 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_HFND_03 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_HFND_03_BZW | 15 | 1
114 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #1炉炉膛平均温度 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_LTPJWD_01 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_LTPJWD_01_BZW | 15 | 1
115 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #2炉炉膛平均温度 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_LTPJWD_02 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_LTPJWD_02_BZW | 15 | 1
116 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #3炉炉膛平均温度 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_LTPJWD_03 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_LTPJWD_03_BZW | 15 | 1
117 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #1炉氨水总量 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_ASZL_01 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_ASZL_01_BZW | 15 | 1
118 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #2炉氨水总量 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_ASZL_02 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_ASZL_02_BZW | 15 | 1
119 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #2炉氨水总量 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_ASZL_03 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_ASZL_03_BZW | 15 | 1
120 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #1炉除尘器进出口压差 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_CCQJCKYC_01 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_CCQJCKYC_01_BZW | 15 | 1
121 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #2炉除尘器进出口压差 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_CCQJCKYC_02 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_CCQJCKYC_02_BZW | 15 | 1
122 | 光大高新环保新能源（常州）有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | #3炉除尘器进出口压差 | 垃圾焚烧厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 3204110200006191 | SXZ_CCQJCKYC_03 | GK_CZ_GD_GXHB | SXZ_CCQJCKYC_03_BZW | 15 | 1
123 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 去除率应大于90小于99 | 1#炉脱硫塔SO2入口浓度、脱硫塔SO2出口浓度 | 火电厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | QCL_TLT_SO2_01_L,QCL_TLT_SO2_01_U | GK_YZ_GKWNFD | QCL_TLT_SO2_01_BZW | 90,99 | 1
124 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 去除率应大于90小于99 | 2#炉脱硫塔SO2入口浓度、脱硫塔SO2出口浓度 | 火电厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | QCL_TLT_SO2_02_L,QCL_TLT_SO2_02_U | GK_YZ_GKWNFD | QCL_TLT_SO2_02_BZW | 90,99 | 1
125 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 去除率应大于90小于99 | 3#炉脱硫塔SO2入口浓度、脱硫塔SO2出口浓度 | 火电厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | QCL_TLT_SO2_03_L,QCL_TLT_SO2_03_U | GK_YZ_GKWNFD | QCL_TLT_SO2_03_BZW | 90,99 | 1
126 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 去除率应大于50小于90 | 1#炉入口NOx浓度、出口NOx浓度 | 火电厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | QCL_NOX_01_L,QCL_NOX_01_U | GK_YZ_GKWNFD | QCL_NOX_01_BZW | 50,90 | 1
127 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 脱硫塔内浆液pH应大于4.5小于7 | 1#炉脱硫塔内浆液pH | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:11 | 321000000035 | SJCX_TLTJYPH_01_L,SJCX_TLTJYPH_01_U | GK_YZ_GKWNFD | SJCX_TLTJYPH_01_BZW | 4.5,7 | 1
128 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 脱硫塔内浆液pH应大于4.5小于7 | 2#炉脱硫塔内浆液pH | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:12 | 321000000035 | SJCX_TLTJYPH_02_L,SJCX_TLTJYPH_02_U | GK_YZ_GKWNFD | SJCX_TLTJYPH_02_BZW | 4.5,7 | 1
129 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 脱硫塔内浆液pH应大于4.5小于7 | 3#炉脱硫塔内浆液pH | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:13 | 321000000035 | SJCX_TLTJYPH_03_L,SJCX_TLTJYPH_03_U | GK_YZ_GKWNFD | SJCX_TLTJYPH_03_BZW | 4.5,7 | 1
130 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 吸收塔浆液密度应大于1100小于1270 | 1#炉吸收塔浆液密度 | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:14 | 321000000035 | SJCX_XSTJYMD_01_L,SJCX_XSTJYMD_01_U | GK_YZ_GKWNFD | SJCX_XSTJYMD_01_BZW | 1100 ,1270 | 1
131 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 吸收塔浆液密度应大于1100小于1270 | 2#炉吸收塔浆液密度 | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:15 | 321000000035 | SJCX_XSTJYMD_02_L,SJCX_XSTJYMD_02_U | GK_YZ_GKWNFD | SJCX_XSTJYMD_02_BZW | 1100 ,1270 | 1
132 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 吸收塔浆液密度应大于1100小于1270 | 3#炉吸收塔浆液密度 | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:16 | 321000000035 | SJCX_XSTJYMD_03_L,SJCX_XSTJYMD_03_U | GK_YZ_GKWNFD | SJCX_XSTJYMD_03_BZW | 1100 ,1270 | 1
133 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 脱硫塔出口温度应大于40℃小于70℃ | 1#炉脱硫塔出口温度 | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:17 | 321000000035 | SJCX_TLTCKWD_01_L,SJCX_TLTCKWD_01_U | GK_YZ_GKWNFD | SJCX_TLTCKWD_01_BZW | 40,70 | 1
134 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 脱硫塔出口温度应大于40℃小于70℃ | 2#炉脱硫塔出口温度 | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:18 | 321000000035 | SJCX_TLTCKWD_02_L,SJCX_TLTCKWD_02_U | GK_YZ_GKWNFD | SJCX_TLTCKWD_02_BZW | 40,70 | 1
135 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 脱硫塔出口温度应大于40℃小于70℃ | 3#炉脱硫塔出口温度 | 火电厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:19 | 321000000035 | SJCX_TLTCKWD_03_L,SJCX_TLTCKWD_03_U | GK_YZ_GKWNFD | SJCX_TLTCKWD_03_BZW | 40,70 | 1
136 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 1#炉浆液循环泵电流1 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_JYXHBDL1_01 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_JYXHBDL1_01_BZW | 10 | 1
137 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 1#炉浆液循环泵电流2 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_JYXHBDL2_01 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_JYXHBDL2_01_BZW | 10 | 1
138 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 1#炉浆液循环泵电流3 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_JYXHBDL3_01 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_JYXHBDL3_01_BZW | 10 | 1
139 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 1#炉浆液循环泵电流4 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_JYXHBDL4_01 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_JYXHBDL4_01_BZW | 10 | 1
140 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 2#炉浆液循环泵电流1 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_JYXHBDL1_02 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_JYXHBDL1_02_BZW | 10 | 1
141 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 2#炉浆液循环泵电流2 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_JYXHBDL2_02 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_JYXHBDL2_02_BZW | 10 | 1
142 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 2#炉浆液循环泵电流3 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_JYXHBDL3_02 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_JYXHBDL3_02_BZW | 10 | 1
143 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 2#炉浆液循环泵电流4 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_JYXHBDL4_02 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_JYXHBDL4_02_BZW | 10 | 1
144 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 3#炉浆液循环泵电流1 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_JYXHBDL1_03 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_JYXHBDL1_03_BZW | 10 | 1
145 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 3#炉浆液循环泵电流2 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_JYXHBDL2_03 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_JYXHBDL2_03_BZW | 10 | 1
146 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 3#炉浆液循环泵电流3 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_JYXHBDL3_03 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_JYXHBDL3_03_BZW | 10 | 1
147 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 3#炉浆液循环泵电流4 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_JYXHBDL4_03 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_JYXHBDL4_03_BZW | 10 | 1
148 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 1#炉氧化风机电流 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_YHFJDL_01 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_YHFJDL_01_BZW | 10 | 1
149 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 2#炉氧化风机电流 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_YHFJDL_02 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_YHFJDL_02_BZW | 10 | 1
150 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 3#炉氧化风机电流 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_YHFJDL_03 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_YHFJDL_03_BZW | 10 | 1
151 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 1#炉电场电流 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_DCDL_01 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_DCDL_01_BZW | 10 | 1
152 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 2#炉电场电流 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_DCDL_02 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_DCDL_02_BZW | 10 | 1
153 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 3#炉电场电流 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_DCDL_03 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_DCDL_03_BZW | 10 | 1
154 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 1#炉电场电压 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_DCDY_01 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_DCDY_01_BZW | 10 | 1
155 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 2#炉电场电压 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_DCDY_02 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_DCDY_02_BZW | 10 | 1
156 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 3#炉电场电压 | 火电厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SBYC_DCDY_03 | GK_YZ_GKWNFD | SBYC_DCDY_03_BZW | 10 | 1
157 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 1#炉脱硫塔内浆液pH值 | 火电厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | HZYC_TLTJYPH_01 | GK_YZ_GKWNFD | HZYC_TLTJYPH_01_BZW | 20 | 1
158 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 2#炉脱硫塔内浆液pH值 | 火电厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | HZYC_TLTJYPH_02 | GK_YZ_GKWNFD | HZYC_TLTJYPH_02_BZW | 20 | 1
159 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 3#炉脱硫塔内浆液pH值 | 火电厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | HZYC_TLTJYPH_03 | GK_YZ_GKWNFD | HZYC_TLTJYPH_03_BZW | 20 | 1
160 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 1#炉脱硫塔出口温度 | 火电厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | HZYC_TLTCKWD_01 | GK_YZ_GKWNFD | HZYC_TLTCKWD_01_BZW | 20 | 1
161 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 2#炉脱硫塔出口温度 | 火电厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | HZYC_TLTCKWD_02 | GK_YZ_GKWNFD | HZYC_TLTCKWD_02_BZW | 20 | 1
162 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 3#炉脱硫塔出口温度 | 火电厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | HZYC_TLTCKWD_03 | GK_YZ_GKWNFD | HZYC_TLTCKWD_03_BZW | 20 | 1
163 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 1#炉脱硫塔入口SO2浓度 | 火电厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | HZYC_SO2RKND_01 | GK_YZ_GKWNFD | HZYC_SO2RKND_01_BZW | 20 | 1
164 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 2#炉脱硫塔入口SO2浓度 | 火电厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | HZYC_SO2RKND_02 | GK_YZ_GKWNFD | HZYC_SO2RKND_02_BZW | 20 | 1
165 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 3#炉脱硫塔入口SO2浓度 | 火电厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | HZYC_SO2RKND_03 | GK_YZ_GKWNFD | HZYC_SO2RKND_03_BZW | 20 | 1
166 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 1#炉脱硫塔出口SO2浓度 | 火电厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | HZYC_SO2CKND_01 | GK_YZ_GKWNFD | HZYC_SO2CKND_01_BZW | 20 | 1
167 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 2#炉脱硫塔出口SO2浓度 | 火电厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | HZYC_SO2CKND_02 | GK_YZ_GKWNFD | HZYC_SO2CKND_02_BZW | 20 | 1
168 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 3#炉脱硫塔出口SO2浓度 | 火电厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | HZYC_SO2CKND_03 | GK_YZ_GKWNFD | HZYC_SO2CKND_03_BZW | 20 | 1
169 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 1#炉喷氨流量 | 火电厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | HZYC_PALL_01 | GK_YZ_GKWNFD | HZYC_PALL_01_BZW | 20 | 1
170 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 2#炉喷氨流量 | 火电厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | HZYC_PALL_02 | GK_YZ_GKWNFD | HZYC_PALL_02_BZW | 20 | 1
171 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 3#炉喷氨流量 | 火电厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | HZYC_PALL_03 | GK_YZ_GKWNFD | HZYC_PALL_03_BZW | 20 | 1
172 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 1#炉SCR脱硝入口NOx浓度 | 火电厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | HZYC_NOXRKND_01 | GK_YZ_GKWNFD | HZYC_NOXRKND_01_BZW | 20 | 1
173 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 1#炉SCR脱硝出口NOx浓度 | 火电厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | HZYC_NOXCKND_01 | GK_YZ_GKWNFD | HZYC_NOXCKND_01_BZW | 20 | 1
174 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 2#炉SCR脱硝出口NOx浓度 | 火电厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | HZYC_NOXCKND_02 | GK_YZ_GKWNFD | HZYC_NOXCKND_02_BZW | 20 | 1
175 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 3#炉SCR脱硝出口NOx浓度 | 火电厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | HZYC_NOXCKND_03 | GK_YZ_GKWNFD | HZYC_NOXCKND_03_BZW | 20 | 1
176 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 1#炉脱硫塔内浆液pH值、1#炉脱硫塔出口SO2浓度 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | GLDYC_TLTJYPH_SO2CKND_01 | GK_YZ_GKWNFD | GLDYC_TLTJYPH_SO2CKND_01_BZW | 0.1 | 1
177 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 2#炉脱硫塔内浆液pH值、2#炉脱硫塔出口SO2浓度 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | GLDYC_TLTJYPH_SO2CKND_02 | GK_YZ_GKWNFD | GLDYC_TLTJYPH_SO2CKND_02_BZW | 0.1 | 1
178 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 3#炉脱硫塔内浆液pH值、3#炉脱硫塔出口SO2浓度 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | GLDYC_TLTJYPH_SO2CKND_03 | GK_YZ_GKWNFD | GLDYC_TLTJYPH_SO2CKND_03_BZW | 0.1 | 1
179 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 1#炉喷氨流量、1#炉SCR脱硝出口NOx浓度 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | GLDYC_PALL_NOXCKND_01 | GK_YZ_GKWNFD | GLDYC_PALL_NOXCKND_01_BZW | 0.1 | 1
180 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 2#炉喷氨流量、2#炉SCR脱硝出口NOx浓度 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | GLDYC_PALL_NOXCKND_02 | GK_YZ_GKWNFD | GLDYC_PALL_NOXCKND_02_BZW | 0.1 | 1
181 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 参数间的关联度系数小于-0.1 | 3#炉喷氨流量、3#炉SCR脱硝出口NOx浓度 | 火电厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | GLDYC_PALL_NOXCKND_03 | GK_YZ_GKWNFD | GLDYC_PALL_NOXCKND_03_BZW | 0.1 | 1
182 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 1#炉脱硫塔内浆液pH值 | 火电厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SXZ_TLTJYPH_01 | GK_YZ_GKWNFD | SXZ_TLTJYPH_01_BZW | 15 | 1
183 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 2#炉脱硫塔内浆液pH值 | 火电厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SXZ_TLTJYPH_02 | GK_YZ_GKWNFD | SXZ_TLTJYPH_02_BZW | 15 | 1
184 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 3#炉脱硫塔内浆液pH值 | 火电厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SXZ_TLTJYPH_03 | GK_YZ_GKWNFD | SXZ_TLTJYPH_03_BZW | 15 | 1
185 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 1#炉吸收塔浆液密度 | 火电厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SXZ_XSTJYMD_01 | GK_YZ_GKWNFD | SXZ_XSTJYMD_01_BZW | 15 | 1
186 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 2#炉吸收塔浆液密度 | 火电厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SXZ_XSTJYMD_02 | GK_YZ_GKWNFD | SXZ_XSTJYMD_02_BZW | 15 | 1
187 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 3#炉吸收塔浆液密度 | 火电厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SXZ_XSTJYMD_03 | GK_YZ_GKWNFD | SXZ_XSTJYMD_03_BZW | 15 | 1
188 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 1#炉脱硫塔出口SO2浓度 | 火电厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SXZ_TLTCKSO2ND_01 | GK_YZ_GKWNFD | SXZ_TLTCKSO2ND_01_BZW | 15 | 1
189 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 2#炉脱硫塔出口SO2浓度 | 火电厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SXZ_TLTCKSO2ND_02 | GK_YZ_GKWNFD | SXZ_TLTCKSO2ND_02_BZW | 15 | 1
190 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 3#炉脱硫塔出口SO2浓度 | 火电厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SXZ_TLTCKSO2ND_03 | GK_YZ_GKWNFD | SXZ_TLTCKSO2ND_03_BZW | 15 | 1
191 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 1#炉SCR脱硝出口NOx浓度 | 火电厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SXZ_SCRCKNOXND_01 | GK_YZ_GKWNFD | SXZ_SCRCKNOXND_01_BZW | 15 | 1
192 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 2#炉SCR脱硝出口NOx浓度 | 火电厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SXZ_SCRCKNOXND_02 | GK_YZ_GKWNFD | SXZ_SCRCKNOXND_02_BZW | 15 | 1
193 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 3#炉SCR脱硝出口NOx浓度 | 火电厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 321000000035 | SXZ_SCRCKNOXND_03 | GK_YZ_GKWNFD | SXZ_SCRCKNOXND_03_BZW | 15 | 1
194 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 1#炉喷氨流量 | 火电厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:11 | 321000000035 | SXZ_PALL_01 | GK_YZ_GKWNFD | SXZ_PALL_01_BZW | 15 | 1
195 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 2#炉喷氨流量 | 火电厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:12 | 321000000035 | SXZ_PALL_02 | GK_YZ_GKWNFD | SXZ_PALL_02_BZW | 15 | 1
196 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 3#炉喷氨流量 | 火电厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:13 | 321000000035 | SXZ_PALL_03 | GK_YZ_GKWNFD | SXZ_PALL_03_BZW | 15 | 1
197 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 1#炉脱硫塔出口温度 | 火电厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:14 | 321000000035 | SXZ_TLTCKWD_01 | GK_YZ_GKWNFD | SXZ_TLTCKWD_01_BZW | 15 | 1
198 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 2#炉脱硫塔出口温度 | 火电厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:15 | 321000000035 | SXZ_TLTCKWD_02 | GK_YZ_GKWNFD | SXZ_TLTCKWD_02_BZW | 15 | 1
199 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 3#炉脱硫塔出口温度 | 火电厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:16 | 321000000035 | SXZ_TLTCKWD_03 | GK_YZ_GKWNFD | SXZ_TLTCKWD_03_BZW | 15 | 1