## Sheet1
id | name | content | paramInclude | factoryCatatory | ruleType | enabled | creatTime | epcode | ruleConfigParam | objectName | flagParam | SetValue | SetFlagValue
1 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 去除率应大于80小于95 | 进出口SS、进出口流量 | 污水厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | QCL_SS_L,QCL_SS_U | GK_CZ_JT_DEWS | QCL_SS_BZW | 80,95 | 1
2 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 去除率应大于70小于90 | 进出口COD、进出口流量 | 污水厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | QCL_COD_L,QCL_COD_U | GK_CZ_JT_DEWS | QCL_COD_BZW | 70,90 | 1
3 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 去除率应大于80小于95 | 进出口氨氮、进出口流量 | 污水厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | QCL_NN_L,QCL_NN_U | GK_CZ_JT_DEWS | QCL_NN_BZW | 80,95 | 1
4 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 去除率应大于80小于95 | 进出口BOD5、进出口流量 | 污水厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | QCL_BOD5_L,QCL_BOD5_U | GK_CZ_JT_DEWS | QCL_BOD5_BZW | 80,95 | 1
5 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 去除率应大于60小于90 | 进出口总磷、进出口流量 | 污水厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | QCL_TP_L,QCL_TP_U | GK_CZ_JT_DEWS | QCL_TP_BZW | 60,90 | 1
6 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 去除率应大于60小于85 | 进出口总氮、进出口流量 | 污水厂 | 去除率异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | QCL_TN_L,QCL_TN_U | GK_CZ_JT_DEWS | QCL_TN_BZW | 60,85 | 1
7 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 溶解氧应大于0.2mg/L小于0.5mg/L | AAO1#中间DO | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJCX_AAO1_ZJDO_L,SJCX_AAO1_ZJDO_U | GK_CZ_JT_DEWS | SJCX_AAO1_ZJDO_BZW | 0.2,0.5 | 1
8 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 溶解氧应大于2mg/L | AAO1#末端DO | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJCX_AAO1_MDDO | GK_CZ_JT_DEWS | SJCX_AAO1_MDDO_BZW | 2 | 1
9 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 污泥浓度应大于2000mg/L小于4500mg/L | AAO1#MLSS | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJCX_AAO1_MLSS_L,SJCX_AAO1_MLSS_U | GK_CZ_JT_DEWS | SJCX_AAO1_MLSS_BZW | 2000, 4500 | 1
10 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 溶解氧应大于0.2mg/L小于0.5mg/L | AAO2#中间DO | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJCX_AAO2_ZJDO_L,SJCX_AAO2_ZJDO_U | GK_CZ_JT_DEWS | SJCX_AAO2_ZJDO_BZW | 0.2,0.5 | 1
11 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 溶解氧应大于2mg/L | AAO2#末端DO | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJCX_AAO2_MDDO | GK_CZ_JT_DEWS | SJCX_AAO2_MDDO_BZW | 2 | 1
12 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 污泥浓度应大于2000mg/L小于4500mg/L | AAO2#MLSS | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJCX_AAO2_MLSS_L,SJCX_AAO2_MLSS_U | GK_CZ_JT_DEWS | SJCX_AAO2_MLSS_BZW | 2000, 4500 | 1
13 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | PH值应大于6小于9 | 出水PH | 污水厂 | 数据超范围 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SJCX_CSPH_L,SJCX_CSPH_U | GK_CZ_JT_DEWS | SJCX_CSPH_BZW | 6,9 | 1
14 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 提升泵房1#提升泵电流 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SBYC_TSBDL_01 | GK_CZ_JT_DEWS | SBYC_TSBDL_01_BZW | 10 | 1
15 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 提升泵房2#提升泵电流 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SBYC_TSBDL_02 | GK_CZ_JT_DEWS | SBYC_TSBDL_02_BZW | 10 | 1
16 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 提升泵房3#提升泵电流 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SBYC_TSBDL_03 | GK_CZ_JT_DEWS | SBYC_TSBDL_03_BZW | 10 | 1
17 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 提升泵房4#提升泵电流 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SBYC_TSBDL_04 | GK_CZ_JT_DEWS | SBYC_TSBDL_04_BZW | 10 | 1
18 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 鼓风机房1#鼓风机电流 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SBYC_GFJDL_01 | GK_CZ_JT_DEWS | SBYC_GFJDL_01_BZW | 10 | 1
19 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 鼓风机房2#鼓风机电流 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SBYC_GFJDL_02 | GK_CZ_JT_DEWS | SBYC_GFJDL_02_BZW | 10 | 1
20 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 鼓风机房3#鼓风机电流 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SBYC_GFJDL_03 | GK_CZ_JT_DEWS | SBYC_GFJDL_03_BZW | 10 | 1
21 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 鼓风机房4#鼓风机电流 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SBYC_GFJDL_04 | GK_CZ_JT_DEWS | SBYC_GFJDL_04_BZW | 10 | 1
22 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 鼓风机房5#鼓风机电流 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SBYC_GFJDL_05 | GK_CZ_JT_DEWS | SBYC_GFJDL_05_BZW | 10 | 1
23 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 1#内回流泵电流 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SBYC_NHLBDL_01 | GK_CZ_JT_DEWS | SBYC_NHLBDL_01_BZW | 10 | 1
24 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 2#内回流泵电流 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SBYC_NHLBDL_02 | GK_CZ_JT_DEWS | SBYC_NHLBDL_02_BZW | 10 | 1
25 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 3#内回流泵电流 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SBYC_NHLBDL_03 | GK_CZ_JT_DEWS | SBYC_NHLBDL_03_BZW | 10 | 1
26 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 设备参数上传数据小于额定值的10% | 污泥压滤机工作电流 | 污水厂 | 设备异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SBYC_WNYLJDL | GK_CZ_JT_DEWS | SBYC_WNYLJDL_BZW | 10 | 1
27 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 进水流量 | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_JSLL | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_JSLL_BZW | 20 | 1
28 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 进水COD | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_JSCOD | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_JSCOD_BZW | 20 | 1
29 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 进水氨氮 | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_JSNN | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_JSNN_BZW | 20 | 1
30 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 进水SS | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_JSSS | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_JSSS_BZW | 20 | 1
31 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 进水BOD5 | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_JSBOD5 | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_JSBOD5_BZW | 20 | 1
32 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 进水总磷 | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_JSTP | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_JSTP_BZW | 20 | 1
33 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 进水总氮 | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_JSTN | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_JSTN_BZW | 20 | 1
34 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水流量 | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_CSLL | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_CSLL_BZW | 20 | 1
35 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水COD | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_CSCOD | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_CSCOD_BZW | 20 | 1
36 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水PH | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_CSPH | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_CSPH_BZW | 20 | 1
37 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水氨氮 | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_CSNN | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_CSNN_BZW | 20 | 1
38 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水总磷 | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_CSTP | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_CSTP_BZW | 20 | 1
39 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水总氮 | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_CSTN | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_CSTN_BZW | 20 | 1
40 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水SS | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_CSSS | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_CSSS_BZW | 20 | 1
41 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 出水BOD5 | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_CSBOD5 | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_CSBOD5_BZW | 20 | 1
42 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | AAO1#中间DO | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_AAO1_ZJDO | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_AAO1_ZJDO_BZW | 20 | 1
43 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | AAO1#末端DO | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_AAO1_MDDO | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_AAO1_MDDO_BZW | 20 | 1
44 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | AAO1#MLSS | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_AAO1_MLSS | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_AAO1_MLSS_BZW | 20 | 1
45 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | AAO2#中间DO | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_AAO2_ZJDO | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_AAO2_ZJDO_BZW | 20 | 1
46 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | AAO2#末端DO | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_AAO2_MDDO | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_AAO2_MDDO_BZW | 20 | 1
47 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | AAO2#MLSS | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_AAO2_MLSS | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_AAO2_MLSS_BZW | 20 | 1
48 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定量的数据中，连续相等的数据个数超过数据总量的20% | 空气流量 | 污水厂 | 恒值异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | HZYC_KQLL | GK_CZ_JT_DEWS | HZYC_KQLL_BZW | 20 | 1
49 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 参数间的关联度系数大于0.2 | 进水流量、空气流量 | 污水厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | GLDYC_JSLL_KQLL | GK_CZ_JT_DEWS | GLDYC_JSLL_KQLL_BZW | 0.2 | 1
50 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 参数间的关联度系数大于0.2 | 进水COD、空气流量 | 污水厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | GLDYC_JSCOD_KQLL | GK_CZ_JT_DEWS | GLDYC_JSCOD_KQLL_BZW | 0.2 | 1
51 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 参数间的关联度系数大于0.2 | AAO1#中间DO、空气流量 | 污水厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | GLDYC_AAO1_ZJDO_KQLL | GK_CZ_JT_DEWS | GLDYC_AAO1_ZJDO_KQLL_BZW | 0.2 | 1
52 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 参数间的关联度系数大于0.2 | AAO1#末端DO、空气流量 | 污水厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | GLDYC_AAO1_MDDO_KQLL | GK_CZ_JT_DEWS | GLDYC_AAO1_MDDO_KQLL_BZW | 0.2 | 1
53 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 参数间的关联度系数大于0.2 | AAO2#中间DO、空气流量 | 污水厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | GLDYC_AAO2_ZJDO_KQLL | GK_CZ_JT_DEWS | GLDYC_AAO2_ZJDO_KQLL_BZW | 0.2 | 1
54 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 参数间的关联度系数大于0.2 | AAO2#末端DO、空气流量 | 污水厂 | 关联度异常 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | GLDYC_AAO2_MDDO_KQLL | GK_CZ_JT_DEWS | GLDYC_AAO2_MDDO_KQLL_BZW | 0.2 | 1
55 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 出水COD | 污水厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SXZ_CSCOD | GK_CZ_JT_DEWS | SXZ_CSCOD_BZW | 15 | 1
56 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 出水PH | 污水厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SXZ_CSPH | GK_CZ_JT_DEWS | SXZ_CSPH_BZW | 15 | 1
57 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 出水氨氮 | 污水厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SXZ_CSNN | GK_CZ_JT_DEWS | SXZ_CSNN_BZW | 15 | 1
58 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 出水总磷 | 污水厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SXZ_CSTP | GK_CZ_JT_DEWS | SXZ_CSTP_BZW | 15 | 1
59 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 出水总氮 | 污水厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SXZ_CSTN | GK_CZ_JT_DEWS | SXZ_CSTN_BZW | 15 | 1
60 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 出水SS | 污水厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SXZ_CSSS | GK_CZ_JT_DEWS | SXZ_CSSS_BZW | 15 | 1
61 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | 出水BOD5 | 污水厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SXZ_CSBOD5 | GK_CZ_JT_DEWS | SXZ_CSBOD5_BZW | 15 | 1
62 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | AAO1#中间DO | 污水厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SXZ_AAO1_ZJDO | GK_CZ_JT_DEWS | SXZ_AAO1_ZJDO_BZW | 15 | 1
63 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | AAO1#末端DO | 污水厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SXZ_AAO1_MDDO | GK_CZ_JT_DEWS | SXZ_AAO1_MDDO_BZW | 15 | 1
64 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | AAO1#MLSS | 污水厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SXZ_AAO1_MLSS | GK_CZ_JT_DEWS | SXZ_AAO1_MLSS_BZW | 15 | 1
65 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | AAO2#中间DO | 污水厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SXZ_AAO2_ZJDO | GK_CZ_JT_DEWS | SXZ_AAO2_ZJDO_BZW | 15 | 1
66 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | AAO2#末端DO | 污水厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SXZ_AAO2_MDDO | GK_CZ_JT_DEWS | SXZ_AAO2_MDDO_BZW | 15 | 1
67 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 一定数据中，数据最大值或最小值的个数超过总数的15% | AAO2#MLSS | 污水厂 | 设限值 | 是 | 2021-04-06 21:30:10 | 320482000003 | SXZ_AAO2_MLSS | GK_CZ_JT_DEWS | SXZ_AAO2_MLSS_BZW | 15 | 1